# Warszawa, dn. 28.11.2024 r.

# Sieć Badawcza Łukasiewicz -

# Instytut Tele- i Radiotechniczny

# ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa

tel.: + 48 22 619 25 12

faks: + 48 22 619 25 12

michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl

www.itr.org.pl

# ZAPYTANIE OFERTOWE nr 089/EZ/2024

(dot. badań sensora napięciowego typu URW)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wykonanie badań sensora napięciowego typu URW (urw_karta katalogowa_1_wersja a) zgodnie ze specyfikacją:

- Obiekt badań

Izolator wsporczy średniego napięcia - typ URW - napięcie znamionowe 24kV

- Zakres badań

1. Próba napięciowa odporności na napięcie udarowe (piorunowe) suchego izolatora (  zgodnie z PN-EN 60660:2002 – punkt 3.3) dla napięcia 125kV

Uwaga: (15 impulsów obydwu polaryzacji  -liczba przeskoków mniejsza od 2. Jeżeli ostatni był przeskokiem należy liczbę testów wydłużyć o 3 kolejne)

2. Test wytrzymałości na napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej

(  zgodnie z PN-EN 60660:2002 – punkt 3.4)  dla napięcia 50kV

Uwaga: (1 min). Podczas badania nie może wystąpić zapłon ani przebicie.

3. Test cyklu temperaturowego

(  zgodnie z PN-EN 60660:2002 – punkt 3.13))

Uwaga: Izolator słupowy należy umieścić w komorze w temperaturze -25 ° C na co najmniej 10 godzin. Izolator słupkowy należy następnie wyjąć z poprzedniej komory i szybko umieścić w komorze ogrzanej do temperatury +50 ° C na co najmniej 10 godzin. Cykl ten należy wykonać trzykrotnie. Izolator końcowy należy następnie wizualnie zbadać w celu wykrycia wad powierzchniowych.

4. Badanie napięciowe gaszenia wyładowań niezupełnych

(zgodnie z PN-EN 60660:2002 – punkt 3.5)

Uwaga: dla napięcia 1,9Un – limit 50pC, dla napięcia 1,2Un – limit 20pC

- Próbki do badań

Jeden izolator wsporczy będący obiektem badań

- Forma prezentacji wyników badań

- Sprawozdanie z badań w wersji papierowej w jęz. polskim + wersja cyfrowa (skan w pliku PDF).

V. Wymagania formalne

- Badania może realizować wyłącznie laboratorium posiadające akredytację na badania izolatorów.

Kod CPV 73111000-3 – laboratoryjne usługi badawcze

- Termin realizacji zamówienia: zalecane do 3-ch tygodni od zamówienia

- Termin składania ofert: do 06.12.2024r. godz. 1200.

- Sposób i miejsce składania ofert

Oferta powinna być przesłana  pocztą elektroniczną na adres: michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl

- Kryterium oceny ofert:

- cena (powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia).

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.

Cena oferty: waga kryterium – 100%.

- płatność przelewem

- zapytanie będzie oceniane w całości

- spełnienie wymagań określonych w niniejszym zapytaniu oraz Ogólnych Warunków Dostaw do ITR-u zamieszczonych na stronie https://itr.lukasiewicz.gov.pl/media/OgolneWarunkiDostawyOWD.pdf

- Instytut zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

- Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://www.itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe

- Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta, NIP

- wartość oferty (netto)

- załącznik nr 1 do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym

- załącznik nr 2 do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- ceny jednostkowe

- termin realizacji

Wskazane są dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

- Dodatkowych informacji udziela: Michał Kalicki

Michał Kalicki, tel. 22 619-25-12 michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl - w sprawach organizacyjnych

Dariusz Kapelski  tel.: 22 590-74-11 dariusz.kapelski@itr.lukasiewicz.gov.pl – w sprawach technicznych